技术参数表

| 机组功率 |  | 500 KW |  | 发动机 |  | 上柴动力12GTAA27-G32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机 |  | 扬州康成KC500-4 |  |  |  |  |  |
| 发动机：12GTAA27-G32 |  |  |  | 发电机：单轴承、防护等级IP22、H级绝缘等级 |  |  |  |
| 水箱为40℃、冷却风扇，带风扇安全护罩，空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 共用钢制底盘、减震器、标准控制屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24V充电发电机、工业用消音器及连接用标准件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 免维护铅酸蓄电池及蓄电池连接线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压V | 频率Hz |  | 相数 | 额定电流A | 功率KW |  | 功率因素 |
| 400/230 | 50 |  | 3 | 900 | 500 |  | 0.8 |
| 发动机参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产商/型号 |  |  |  | 上柴动力/12GTAA27-G32 |  |  |  |
| 进气系统 |  |  |  | 增压中冷 |  |  |  |
| 气缸套型式 |  |  |  | 湿式 |  |  |  |
| 气缸数/排列方式 |  |  |  | 12缸/直列 |  |  |  |
| 排量 |  |  |  | 26.6 L |  |  |  |
| 缸径*行程 |  |  |  | 135*155 mm |  |  |  |
| 压缩比 |  |  |  | 16：1 |  |  |  |
| 额定转速 |  |  |  | 1500rpm |  |  |  |
| 发动机功率（常用/备用） |  |  |  | 565KW/622KW |  |  |  |
| 调速系统 |  |  |  | 高压共轨 |  |  |  |
| 燃油系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃油消耗率 |  |  |  | 195 g/kw.h |  |  |  |
| 润滑系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 润滑油容量 |  |  |  | 55~65 L |  |  |  |
| 冷却系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却液容量 |  |  |  | 48 L |  |  |  |
| 发电机参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相数 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 接线方式 |  |  |  | 三相四线，Y型饶接 |  |  |  |
| 轴承数 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 功率因素 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |
| 防护等级 |  |  |  | IP22 |  |  |  |
| 海拔要求 |  |  |  | ≤1000m |  |  |  |
| 励磁系统 |  |  |  | 无刷自励磁 |  |  |  |
| 绝缘等级/温升等级 |  |  |  | H/H |  |  |  |
| 电话影响系数TIF |  |  |  | ＜50 |  |  |  |
| 电话谐波系数THF |  |  |  | ＜2% |  |  |  |
| 机组性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压整定范围 |  |  |  | ≥±5% |  |  |  |
| 稳态电压调整率 |  |  |  | ≤±1% |  |  |  |
| 瞬态电压偏差（100%突减功率） |  |  |  | ≤+25% |  |  |  |
| 瞬态电压偏差（突加功率） |  |  |  | ≤-20% |  |  |  |
| 电压恢复时间（100%突减功率） |  |  |  | ≤6S |  |  |  |
| 电压恢复时间（突加功率） |  |  |  | ≤6S |  |  |  |
| 频率整定范围 |  |  |  | 0-5% |  |  |  |
| 稳态频率带 |  |  |  | ≤1.5% |  |  |  |
| 瞬态频率偏差（100%突减功率） |  |  |  | ≤+12% |  |  |  |
| 瞬态频率偏差（突加功率） |  |  |  | ≤-10% |  |  |  |
| 频率恢复时间（100%突减功率） |  |  |  | ≤5S |  |  |  |
| 频率恢复时间（突加功率） |  |  |  | ≤5S |  |  |  |
| 机组重量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |